| - ΓΕΝΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο διαγωνισμός αφορά στη παρακολούθηση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 24ωρη βάση για ένα έτος των συστημάτων α) επεξεργασίας νερού για την τροφοδοσία της Μ.Τ.Ν., β) επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των Βιοχημικών αναλυτών γ) επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των κλιβάνων της Κεντρικής Αποστείρωσης δ) επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Ο χρόνος Σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος ,με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Προϋπολογισμός 12000+ΦΠΑ ή 14880 με ΦΠΑ |  |  |  |
| 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ |  |  |  |
| 2.1. Σύστημα επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν. | ΝΑΙ |  |  |
| α) Σε εβδομαδιαία τακτική παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν., πλήρωση του κάδου άλμης των αποσκληρυντών με αλάτι και κατάθεση δελτίου παρακολούθησης στην Υποδ/νση Τεχνικού. | ΝΑΙ |  |  |
| β) Σε μηνιαίο τακτικό έλεγχο και συντήρηση για τα εξής μηχανήματα: | ΝΑΙ |  |  |
| - Τέσσερα σακκόφιλτρα (η αντικατάσταση του ΕF3 θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). | ΝΑΙ |  |  |
| - Τρία πιεστικά (αντλίες και αεροφυλάκια). | ΝΑΙ |  |  |
| - Δίδυμος αυτόματος αποσκληρυντής. | ΝΑΙ |  |  |
| - Αυτόματο φίλτρο άνθρακα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δύο απιονιστές νερού με ρητίνες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δύο αντίστροφες ωσμώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| - Δύο δεξαμενές αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού με τους αυτοματισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| - Τρείς ανοξείδωτες αντλίες. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ένας αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ένα φίλτρο μικροβίων. | ΝΑΙ |  |  |
| γ) Τριμηνιαίο καθαρισμό και απολύμανση των μεμβρανών και των δύο αντιστρόφων ωσμώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| δ) Ετήσιο καθαρισμό και απολύμανση των δεξαμενών αποθήκευσης νερού και του δικτύου διανομής απιονισμένου νερού καθώς και της δεξαμενής άλμης των αποσκληρυντών. | ΝΑΙ |  |  |
| ε) Την αναγέννηση των απιονιστών νερού με ρητίνες, όταν αυτό απαιτείται με βάση την αγωγιμότητα του νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2. Σύστημα επεξεργασίας νερού των Βιοχημικών Αναλυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| α. Έλεγχος μία φορά την εβδομάδα της λειτουργίας του συστήματος και της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| β. Αντικατάσταση των φίλτρων (όταν απαιτείται). | ΝΑΙ |  |  |
| γ. Πλήρωση με αλάτι του δοχείου άλμης( όταν απαιτείται) και καθαρισμό αυτού μία φορά το χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| δ. Έλεγχος της δεξαμενής αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού και του αντλητικού συγκροτήματος καθώς και των αυτοματισμών αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| ε. Καθαρισμός των μεμβρανών με χημικά και απολυμαντικά μέσα δύο (2) φορές το χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| στ. Έλεγχος και αντικατάσταση (όταν απαιτείται) των ρητινών του συστήματος μικτής κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Σύστημα επεξεργασίας νερού Κεντρικής Αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| α. Έλεγχος του συστήματος μία (1) φορά την εβδομάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| β. Μέτρηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| γ. Πλήρωση με αλάτι του κάδου άλμης και καθαρισμού αυτού μία φορά το χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| δ. Συντήρηση των κεφαλών ελέγχου των μονάδων αποσκλήρυνσης κάθε τρεις (3) μήνες. | ΝΑΙ |  |  |
| ε. Έλεγχος – συντήρηση της μονάδας αντίστροφης όσμωσης και των παρελκομένων αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 Σύστημα επεξεργασίας νερού του Παθολογοανατομικού τμήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Έλεγχος – συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας νερού και των παρελκομένων αυτής | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι – με ποινή απόρριψης- θα πρέπει να αποδεδειγμένα να αναφέρουν ότι: | ΝΑΙ |  |  |
| α) Διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα με προϊστάμενο μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| β) Διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| γ) Διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για την συντήρηση των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| δ) Να είναι εξουσιοδοτημένοι στη συντήρηση των μηχανημάτων του οίκου EUROWATER και ΤΕΜΑΚ, να διαθέτουν υπογεγραμμένες βεβαιώσεις από τις κατασκευάστριες εταιρίες EUROWATER και ΤΕΜΑΚ τις οποίες θα καταθέσουν με την προσφορά τους, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών, για την εκπαίδευση του προσωπικού του διαγωνιζόμενου και για τη συντήρηση των μηχανημάτων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| ε) Είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 για τον σχεδιασμό και την συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ότι πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις και να δεσμευτούν για την αποδοχή των όρων με υπεύθυνες δηλώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 Στη τιμή θα περιλαμβάνονται τα εργατικά για όλες τις κλήσεις προς τους τεχνικούς της εταιρείας, τα χημικά απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των μεμβρανών, των δεξαμενών και του δικτύου παροχής στη Μονάδα. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αναλώσιμα ανταλλακτικά (το είδος, η ποσότητα αυτών και το τμήμα που βρίσκονται φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί). Η αντικατάσταση αυτών θα διενεργείται όσες φορές χρειάζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| α.α.; ΕΙΔΟΣ; ΠΟΣ.; ΤΜΗΜΑ. 1.; Φίλτρα σάκου 25 μm; 2 τεμ.; ΜΤΝ. 2.; Πρόφιλτρα αντίστροφης όσμωσης 1 μm; 4 τεμ; ΜΤΝ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ. 3; Φίλτρα μικροβίων; 2 τεμ; ΜΤΝ. 4; Λυχνία αποστειρωτή UV; 1 τεμ; ΜΤΝ. 5; Μεμβράνη PTFC S1812-75S; 1 τεμ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 6; Ρητίνη μικτής κλίνης; 4 λτρ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 7; Φύσιγγα νήματος PP/PP 10 μm 93/4; 3 τεμ; ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ– ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 8; Φύσιγγα ινών PP/PX 10 μm 93/4; 1 τεμ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 9; Φύσιγγα ενεργού άνθρακα 1μm 93/4; 1 τεμ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 10; Λυχνία αποστειρωτή UV TAP; 1 τεμ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 11; Φίλτρα μικροβίων; 1 τεμ; ΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. 12; Ρητίνη μικτής κλίνης; 10 λτ; ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση της προσφοράς τους, πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη | ΝΑΙ |  |  |
| - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται: |  |  |  |
| 4.1. να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία, εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής συντήρησης μετά από σχετική κλήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου άμεσα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 οι εργασίες απολύμανσης θα πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της αιμοκάθαρσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 να καταθέσει κατάσταση με τα φορητά τηλέφωνα του τεχνικού . προσωπικού για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών | ΝΑΙ |  |  |
| - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΛΑΒΕΣ |  |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης να προβαίνει χωρίς ιδιαίτερη υπενθύμιση ή ειδοποίηση στην εκτέλεση των εργασιών όπως αναλυτικά αναφέρονται Όλες οι προγραμματισμένες συντηρήσεις, βελτιώσεις και επεμβάσεις καθώς και η προώθηση των τιμολογίων που απαιτούνται για τις αποκαταστάσεις των βλαβών θα γίνονται μετά από συνεννόηση και έγκριση με την Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου, η οποία έχει και την επίβλεψη του έργου και των υποχρεώσεων του συντηρητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι έκτακτες κλήσεις στα τηλέφωνα της εταιρείας θα γίνονται με ωράριο εξυπηρέτησης από 08.00 πμ. έως 16.00 μμ., Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε τυχόν ανωμαλία στην τροφοδοσία των μηχανημάτων με απιονισμένο νερό τροφοδοσίας στη Μ.Τ.Ν. σε μη εργάσιμες για την εταιρεία μέρες, αυτή θα αποκαθίσταται από τεχνικό της εταιρείας ο οποίος θα καλείται σε κινητά τηλέφωνα που θα γνωστοποιηθούν από την εταιρεία στο τμήμα . | ΝΑΙ |  |  |